# Билеты по электробезопасности  3-4 группа допуска

# Б и л е т  1

1. Какие установки называются действующими и как они разделяются по условиям электробезопасности?

Ответ на билет№ 1   Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки,  которые находятся под напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры или за счет электромагнитной  индукции.

По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки напряжением до 1000 В включительно и электроустановки напряжением выше 1000 В.

2. Как проводится обучение электротехнического персонала?

Ответ на билет № 1,2  До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года, персонал обязан пройти производственное обучение на новом месте работы.

Для производственного  обучения лицом, ответственным за электрохозяйство подразделения или предприятия, персоналу должен быть предоставлен срок, достаточный для приобретения практических навыков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и  одновременного изучения в необходимом для данной должности обьеме :

а)  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

б) правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

в) Правил устройства электроустановок,

г) производственных  (должностных и эксплуатационных ) инструкций,

д) инструкций по охране труда,

е) дополнительных правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих на предприятии.

Обучение должно  проводиться по утвержденной программе под руководством  опытного работника и  электротехнического персонала данного предприятия или вышестоящей организации.

Программа с указанием обьема правил и инструкций, знание которых обязательно для тех или иных лиц из электротехнического персонала, устанавливается лицом,   ответственным за электрохозяйство предприятия, и утверждается главным энергетиком. Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с указанием срока обучения оформляется приказом или распоряжением в установленном порядке.

Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры или иные работы в электроустановке только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут обучающий и сам обучаемый.

Как освободить пострадавшего от действия электрического тока?

# Ответ на билет № 1,3.

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить  пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.

Поэтому первым  действием оказывающего помощь, должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Если пострадавший находится на высоте,  то отключение установки может вызвать его  падение.   В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или  обеспечивающие  его безопасность.

Если отключить установку достаточно быстро нельзя,  необходимо принять иные меры к освобождению пострадавшего от действия тока.

Во всех случаях оказывающий помощь не должен прикасаться к  пострадавшему  без  надлежащих мер предосторожности ( материал не проводящий эл.ток, сухое дерево, одежда и т.д.), так как это опасно для жизни. Он должен следить и за тем, что бы самому  не  оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением шага.

4.Работа со снятием напряжения в электроустановках до 1000 В

# Ответ на билет № 1, 4.

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.

Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

Необходимо вывесить запрещающие плакаты.

# Ответ на билет № 1,5.

На какие категории подразделяются работы в  электроустановках в отношении мер безопасности?

Работы в  электроустановках  в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

а) со снятием напряжения,

б) без снятия напряжения на токоведущих частях  или  вблизи них.

# Б и л е т N 2

1. Как классифицируются помещения  по  степени  опасности поражения электрическим током и какими признаками они характеризуются?

Ответ на билет № 2.1  В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

а) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность,

б) помещения  с  повышенной  опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих  повышенную опасность:

-сырости или токопроводящей пыли,

-токопроводящих полов,

-высокой температуры,

-возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий,  технологическим аппаратам,   механизмам и т.п.  с одной стороны,  и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.

в) помещения особо опасные,  характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность :

-особая сырость,

-химически активная или органическая среда,

-одновременно два или более условия повышенной опасности.

г) территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током, эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

2. Порядок допуска к работе командированного персонала.

# Ответ на билет № 2,2

К командированному персоналу относится персонал предприятий и  организаций,   направляемый  для  выполнения  работ  в действующих электроустановках потребителей,  не состоящий в их штатах. Допуск к  работам  в  электроустановках этого персонала, производится в соответствии с правилами.  Командированные лица при этом, должны иметь именные удостоверения установленной формы о проверке знаний правил техники безопасности и присвоенной группе по  электробезопасности.  Проверка знаний правил должна проводиться по месту постоянной работы. Командирующее предприятие (организация)  должно в письменной форме,  кроме цели командировки, сообщить о лицах, которые могут быть назначены ответственными руководителями,       производителями      работ, наблюдающими и членами бригады, а также о лицах, которым может быть предоставлено право, выдавать наряд при длительных работах в электроустановках.  Командированные лица при первом прибытии на место  командировки  проходят инструктаж по электробезопасности, с учетом особенностей электроустановок,   в  которых  им предстоит работать, а лица, на которых возлагаются обязанности выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, наблюдающих, проходят инструктаж и по схемам электроснабжения этих электроустановок.  Инструктаж оформляется записью в журнале инструктажа с подписями инструктируемых и лица, проводящего инструктаж.

Командирующее предприятие (организация) отвечает за соответствие лиц командированного персонала, присвоенным им группам по электробезопасности и предоставленным правам, за выполнение персоналом Правил.

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляется во всех случаях оперативным персоналом эксплуатирующей организации.

3. Первая помощь пострадавшему от действия  электрического тока.

# Ответ на билет № 2,3

После освобождения  пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние. Цвет кожных покровов и наличие дыхания ( по подьему и опусканию грудной клетки) оценивают визуально.  Об утрате сознания, также,  как  правило судят визуально,  и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросами о самочувствии. Если  у  пострадавшего  отсутствуют  сознание,  дыхание, пульс, кожный покров синюшний, а зрачки широкие (0, 5 см в диаметре ),  можно считать,  что он находится в состоянии клинической смерти и немедленно приступать к оживлению организма  с помощью искусственного дыхания по способу " изо рта в рот" или " изо рта в нос" и наружного массажа сердца.

Если  пострадавший дышит очень редко и судорожно,  но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Приступив к оживлению,  нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи.  Ни в  коем  случае  нельзя  позволять пострадавшему двигаться,  а тем более продолжать работу,  так как отсутствие видимых тяжелых повреждений  от  электрического тока, падения и т.п. еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

4. ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАЗЫВАЕТСЯ РАБОЧИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ?

# Ответ на билет № 2,4

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

5. Организационные  мероприятия,  обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Ответ на билет № 2, 5  Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках  являются:

а) оформление работы нарядом-допуском,  распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации,

б) допуск к работе;

в) надзор во время работы;

г) оформление перерыва в работе,  переводов на другое рабочее место, окончания работы.

# Б и л е т  N  3

1. Требования к работам с применением переносных электрических

светильников.

Ответ на билет № 3.1

Переносные ручные электрические светильники должны иметь рефлектор,

защитную сетку, крючок для подвешивания  и шланговый провод с вилкой. Сетка

должна быть закреплена на рукоятке винтами или хомутами. Патрон должен быть

встроен в корпус светильника, так чтобы токоведущие части патрона и цоколя

лампы были недоступны для прикосновения.

Для питания светильников в особо опасных помещениях и в помещениях  с

повышенной опасностью, должно применяться напряжение не выше 12 и 42 В

соответственно. Запрещается для понижения напряжения питания

электросветильников применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и

реостаты.   Для подключения к сети электросветильников должен применяться

гибкий провод с медными жилами   от 0,75 до  1,5 мм2 с пластмассовой или резиновой изоляцией в  поливинилхлоридной или

резиновой оболочке.

У светильников, находящихся в эксплуатации, следует периодически, не реже

1-го раза в 6-ть месяцев, производить измерение изоляции мегомметром на

напряжение 1000 В; при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5

МОм. Переносные светильники необходимо хранить в сухом помещении.

2. Кто относится к оперативному персоналу ?

# Ответ на билет № 3.2

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

О п е р а т и в н ы й персонал - это персонал,   осуществляющий оперативное  управление электрохозяйством предприятия, цеха, а также  оперативное  обслуживание  электроустановок (осмотр, техническое обслуживание,  проведение оперативных перек-

лючений, подготовку рабочего места,  допуск к работе и  надзор за работающими).

О п е р а т и в н о - р е м о н т н ы й  персонал  -  это ремонтный персонал предприятий или цехов, специально обученный и подготовленный для выполнения оперативных работ  на  закрепленных за ним электроустановках.

К оперативному обслуживанию электроустановок  допускаются  лица, знающие оперативные схемы,  должностные и эксплуатационные инструкции,  особенности оборудования и прошедшие обучение и проверку знаний по Правилам.

Лица из оперативного персонала, обслуживающие электроустновки единолично,   должны иметь группу по электробезопасности не ниже 1У в установках напряжением выше 1000 В и Ш в установках напряжением до 1000 В.

Оперативный персонал должен работать по графику,  утвержденному лицом,   ответственным за электрохозяйство предприятия или структурного подразделения.

3. Как проводится искусственное дыхание " изо рта в рот"?

# Ответ на билет № 3.3

Искусственное дыхание проводится в тех случаях,  когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо,  а также , если его дыхание постоянно ухудшается независимо от того,  чем это вызвано.

Наиболее эффективным способом  искусственного  дыхания является способ  "  изо рта в рот " или " изо рта в нос",  так как при этом обеспечивается  поступление  достаточного  объема воздуха в  легкие пострадавшего.  Способ " изо рта в рот " и "изо рта в нос" позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и последующему спасению ее  в  результате  пассивного выдоха.

Вдувание воздуха можно производить через марлю, платок, специальное приспособление - "воздуховод".

Для проведения  искусственного  дыхания   пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на  спине  при  бессознательном  состоянии всегда закрыты запавшим языком. После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего,  одну руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на лоб,  максимально запрокидывая голову.  При этом  корень языка поднимается и освобождает вход в гортань,  а рот пострадавшего открывается.  Оказывающий помощь  наклоняется  к  лицу пострадавшего, делает  глубокий вдох открытым ртом,  полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего  и  делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, находящейся на лбу.  При этом обязательно надо наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая поднимается.        Если у  пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только искусственное  дыхание,   то  интервал между искусственными  вдохами  должен  составлять 5 секунд (12 дыхательных циклов в минуту). Кроме расширения  грудной  клетки хорошим показателем эффективности искусственного дыхания может служить порожовение кожных покровов и слизистых, а также выход больного из  бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания.       При проведении  искусственного  дыхания оказывающий помощь должен следить за тем,  чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего. Если  после  вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, необходимо выдвинуть нижнюю челюсть  пострадавшего вперед. Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается,  следует проводить искусственное дыхание " изо рта в нос". Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого  и  ритмичного самостоятельного дыхания.  В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии,  делают подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.

4.  Основные причины загораний в электроустановках.

# Ответ на билет № 3.4

К основным причинам загораний в электроустановках можно отнести :

# -короткое замыкание в электросетях и токоприемниках,

-перегрев проводов из-за перегрузки,

# -большие переходные сопротивления в контактных участках,

-образование электрической дуги (искр)  между подвижными и неподвижными контактами электромашин и других электроустановок,

-плохое соединение между клеммами.

5. Какие части электроустановок подлежат заземлению?

# Ответ на билет № 3.5

К частям, подлежащим заземлению, относятся :

- корпуса электрических машин,  трансформаторов,  аппаратов, светильников;

# -приводы электрических аппаратов,

-вторичные обмотки измерительных трансформаторов,

-каркасы распределительных щитов,  щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено  электрооборудование напряжением выше 42 В переменного или более 110 В постоянного тока,  металлические конструкции  распределительных  устройств, металлические кабельные соединительные  муфты,   металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей,  металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование,     металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников,      электрооборудование, размещенное  на  движущихся  частях станков, машин и механизмов.

Б и л е т    N  4

1. Какие требования предъявляются  к  электротехническому и электротехнологическому  персоналу, имеющему IV группу по электробезопасности?

# Ответ на билет № 4. 1

Для лиц с группой IV обязательны:  познания в электротехнике в  объеме  специализированного профтехучилища;

-полное представление об опасности при работах в электроустановках,     знание полностью  Правил  эксплуатации   электроустановок потребителей, Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации электроустановок потребителей,  Правил устройства электроустановок;

-знание установки настолько,  чтобы свободно разбираться, какие именно  элементы  должны быть отключены для производства работы, находить в натуре все элементы и проверять  выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

-умение организовать безопасное проведение работ и  вести надзор за ними в электроустановках напряжением до 1000 В;

-знание Правил оказания первой помощи и умение практически оказать  первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.п.) от электрического тока;

-знание схем и оборудования своего участка;

-умение обучить персонал других  групп  правилам  техники безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока.

2. Лица,  ответственные за безопасность работ в электроустановках.

# Ответ на билет № 4. 2

Ответственными за безопасность работ являются :

-лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;

-допускающий (ответственное лицо из оперативного персонала);

-ответственный руководитель работ;

-производитель работ;

-наблюдающий;

-члены бригады.

3. Как производить непрямой массаж сердца?

# Ответ на билет № 4. 3

При поражении электрическим током может  наступить  не  только остановка  дыхания,   но и прекратиться кровообращение, когда сердце не обеспечивает циркуляции крови по  сосудам.   В этом случае  одного искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно, так как кислород из легких не может переноситься кровью к другим органам и тканям,  необходимо возобновить кровообращение искусственным путем.  Если надавливать  на  грудину толчкообразными движениями, то кровь будет выталкиваться из полостей сердца почти также, как это происходит при его естественном сокращении.  Это называется наружным (непрямым, закрытым) массажем сердца,  при котором искусственно восстанавливается кровообращение.

Таким образом,  при сочетании искусственного  дыхания  с наружным массажем сердца имитируются функции дыхания и кровообращения.

При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание:  скамью,  пол,  в крайнем случае  подложить под спину доску.  Оказывающий помощь кладет ладонь одной руки на нижнюю половину грудины  (отступив на два пальца выше от ее нижнего края),   пальцы приподнять. Ладонь второй руки он кладет  поверх  первой  поперек  или вдоль и надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых суставах.   Надавливание следует  производить  быстрыми толчками,  так чтобы смещать грудину на 4-5 см,  продолжительность надавливания не более 0,5  сек,   интервал между отдельными надавливаниями 0,5 сек. В паузах рук с грудины не снимать,  пальцы остаются  приподнятыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах.

Если оживление проводит один человек,  то на каждые  два вдувания он производит 15 надавливаний на грудину.      Если реанимационные  мероприятия  проводятся  правильно, кожный покров розовеет, зрачки сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается.  После того как восстановится сердечная деятельность, и будет хорошо определяться пульс,  массаж сердца немедленно прекращают,  продолжая  искусственное  дыхание  при слабом дыхании пострадавшего и стараясь,  чтобы естественный и искусственный вдохи совпадали.

4. Выполнение работ в электроустановках.

# Ответ на билет № 4. 4

Работы  в электроустановках  в отношении мер безопасности

подразделяются на три категории:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под

напряжением.

При работе в электроустановках напряжением выше 1000 В без снятия

напряжения на токоведущих частях или вблизи них необходимо:

- оградить другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым

возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрической обуви;

- применять инструмент с изолирующими рукоятками, при отсутствии такого

инструмента следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

В электроустановках запрещается работать в согнутом положении, если при

выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее 0,6 метра.

При работе вблизи не огражденных токоведущих частей запрещается

располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с обеих сторон.

Вносить длинные предметы и работать с ними, если не исключена

возможность случайного прикосновения к частям, находящимся под

напряжением, необходимо вдвоем под постоянным наблюдением руководителя

работ.

Применяемые для работ лестницы должны быть изготовлены по ГОСТ. Работу

с использованием лестниц выполняют 2-а работника, один из которых

находиться внизу.

Установку и снятие предохранителей, как правило, производить при снятом

напряжении. Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и

устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых

отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение. Под

напряжением и под нагрузкой допускается снимать и устанавливать

предохранители  пробочного типа в сетях освещения и во вторичных цепях.

При снятии и установки предохранителей под напряжением необходимо

пользоваться защитными средствами (клещи, перчатки диэлектрические и

очки).

5. Какие мероприятия должны быть выполнены для  обеспечения безопасности  работ  без  снятия  напряжения  вблизи  и на токоведущих частях, находящихся под напряжением ?

# Ответ на билет № 4. 5

При работе  в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо :

-оградить расположенные вблизи рабочего места другие  токоведущие части,  находящиеся под напряжением,  к которым возможно случайное прикосновение;

-работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на диэлектрическом коврике;

-применять инструмент   с   изолирующими   рукоятками   (у отверток, кроме того,  должен быть изолирован стержень ),   при отсутствии такого  инструмента  пользоваться  диэлектрическими перчатками.

Не допускать к работе в одежде с короткими или засученными рукавами, использовать ножовки, напильники.

# Б и л е т  N 5

1. Кем осуществляется обслуживание действующих электроустановок ?

# Ответ на билет № 5.1

Обслуживание действующих электроустановок,  проведение в них оперативных переключений,  организация и выполнение  ремонтных, монтажных  или  наладочных работ и испытаний, осуществляются специально подготовленным электротехническим

( административно-техническим,    оперативным,   ремонтным, оперативно-ремонтным) и  электротехнологическим  персоналом,  с группой допуска П-У, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний.

2. Что должно быть отражено в должностных инстукциях?

В должностных  инструкциях  по  каждому  рабочему месту должны быть указаны :

-перечень инструкций  по  обслуживанию оборудования и директивных материалов,  схем и  устройств  электрооборудования, знание которых обязательно для лица,  занимающего данную должность,

# -права , обязанности и ответственность персонала,

-взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другими связанным по работе персоналом.

.

3. Первая помощь при кровотечениях.

В и д ы    к р о в о т е ч е н и й  :

- кровотечения  при которых  кровь  вытекает из раны или естественных отверстий тела наружу,  принято называть наружными;

- кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, называются внутренними;

- капиллярное -  при поверхностных ранах,  при этом кровь из раны вытекает каплями;

- венозное - при котором  более глубоких ранах, (резаных, колотых) происходит обильное вытекание крови темнокрасного цвета;

- артериальное - при глубоких рубленных,  колотых ранах, кровь  ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением;

-смешанное -  в тех случаях,  когда в ране кровоточат одновременно вена и артерия.

О с т а н о в к а       к р о в о т е ч е н и й  повязкой:

Для остановки кровотечений необходимо - поднять раненую конечность, закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом, сложенным в  комочек  и придавить сверху,  не касаясь пальцами самой раны, в таком положении  не отпуская пальцев, держать 4 -5 минут.  Если кровотечение остановится,  то, не снимая наложенного материала,  поверх него наложить еще одну подушечку из другого пакета  или  кусок  ваты и забинтовать раненое место с небольшим нажимом,  чтобы не нарушать кровобращение поврежденной конечности. При бинтовании руки или ноги, витки бинта должны идти снизу вверх - от пальцев к туловищу. При сильном кровотечении,  если его невозможно остановить давящей повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область  пальцами,  жгутом или закруткой, либо согнуть конечности в суставах.  Во всех случаях при большом кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему точное время наложения жгута.  Кровотечения из внутренних органов представляют большую опасность для жизни. Внутреннее кровотечение распознается по резкой бледности лица,  слабости,  очень  частому пульсу, одышке,   головокружению,  сильной жажде и обморочному состоянию. В этих случаях необходимо срочно вызвать врача,   а до его прихода создать пострадавшему полный покой.  Нельзя давать ему пить, если есть подозрение на ранение органов брюшной полости. На место травмы необходимо положить " холод" (резиновый пузырь со льдом,  снегом или холодной водой, холодные примочки и т.п.).

4. Обучение и проверка знаний по Правилам пожарной безопасности.

# Ответ на билет № 5.4

Все работники  предприятия  должны проходить противопожарный инструктаж   (вводный   и   повторный),    занятия   по пожарно-техническому минимуму.    Электротехнический  персонал, должен проходить периодическую проверку знаний ППБ одновременно с проверкой знаний правил безопасности труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ) в каждом подразделении предприятия должна быть разработана  инструкция о  конкретных мерах пожарной безопасности и противопожарном режиме. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается руководителем   подразделения,   согласовывается  с органами местной пожарной охраны и утверждается  руководителем предприятия. Вывешивается на видном месте.

5. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

# Ответ на билет № 5.5

При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление;

вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы

# Б и л е т N 6

1. Требования,   предъявляемые  к  электротехнологическому персоналу.

# Ответ на билет № 6. 1

Электротехнологический персонал производственных  цехов и участков, не  входящих в состав энергослужбы предприятия, осуществляет эксплуатацию электротехнологических установок  и имеет группу  II по электробезопасности  и выше.

В своих правах и обязанностях этот персонал приравнивается к электротехническому и в техническом отношении подчиняется энергослужбе предприятия.

Обслуживание установок  электротехнологических  процессов (электросварка, электролиз,  электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное  техническое обслуживание, регулировка электроаппаратуры, электроприводов и  элементов  электроснабжения, должен осуществлять электротехнологический персонал, имеющий достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию закрепленной за ним установки.

Руководители, в подчинении которых находится  электротехнологический персонал, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять  техническое руководство этим персоналом и надзор за его работой.

Перечень должностей  ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую  квалификационную группу по электробезопасности, утверждает руководитель предприятия.

2. Выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

# Ответ на билет № 6.2

Все работы, проводимые в электроустановках без наряда, выполняются :

-по распоряжению лиц, уполномоченных на это, с оформлением в оперативном журнале;

-в порядке текущей эксплуатации с последующей записью в оперативный журнал.

В порядке текущей эксплуатации могут производиться :

1) работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением:

а) уборка коридоров и служебных помещений, ЗРУ до постоянного ограждения,  помещений щитов управления, в том числе уборка за панелями релейной, измерительной и прочей аппаратуры и т.п.;

б) уборка  и благоустройство территории ОРУ, расчистка от снега дорог и проходов, транспортировка грузов и т.п.;

в) ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп,  расположенных вне камер и ячеек (при снятии напряжения с участка осветительной сети, на котором производятся работы) и т.п.;

2) работы со снятием напряжения в электроустановках до 1000 В:

а) ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей,  рубильников,  реостатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры  при  условии установки ее вне щитов и сборок;

б) ремонт отдельных  электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.п.),  отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, смена предохранителей, ремонт осветительной  проводки, а также работы, выполняемые в

электроустановках с односторонним питанием.

Обслуживание установок  наружного и внутреннего освещения, а также электроприемников, подключенных к групповым линиям с  защитными  аппаратами  на  номинальные токи до 20 А, на территории предприятия,  в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.п., может производиться специально закрепленным персоналом, также в порядке текущей эксплуатации с  уведомлением о месте, начале и окончании работ оперативного персонала, о чем последний делает соответствующую запись в оперативном журнале.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в порядке текущей эксплуатации в электроустановках, являются :

а) составление лицом,  ответственным за электрохозяйство, перечня работ, определенных выше применительно к местным условиям и утверждение его руководителем предприятия после согласования с главным энергетиком;

б) определение  производителем работ необходимости и возможности безопасного проведения конкретной работы.

Виды работ, внесенные в перечень, являются постоянно разрешенными работами,  на которые не требуется оформление каких-либо дополнительных распоряжений.

Текущая эксплуатация  - это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно  на  закрепленном за ним участке в течение одной смены работ по перечню, составленному в соответствии с вышеизложенными пунктами.

3. Первая помощь при ожогах.

# Ответ на билет № 6.3

Ожоги бывают т е р м и ч е с к и е,   вызванные  огнем, паром, горячими  предметами;  х и м и ч е с к и е ,  вызванные

кислотами и щелочами и э л е к т р и че с к  и  е,   вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.

По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени:      первая - покраснение и отек кожи,

вторая - водяные пузыри,

третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи,

четвертая - обугливание кожи,  поражение мышц, сухожилий, костей.

При оказании помощи пострадавшему во избежание  заражения, нельзя  касаться  руками обожженного участка или смазывать их мазями,  жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т. п.

Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику,  канифоль или другие  смолистые вещества,   так  как   удаляя их,  легко можно содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия  для заражения раны.

При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженную кожу стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать,  а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх них, следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего  необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.       При ожогах глаз следует делать примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан  воды)   и немедленно направить пострадавшего к врачу.

При химических ожогах, глубина повреждений тканей в значительной степени зависит от длительности воздействия химического вещества.  Важно как можно быстрее уменьшить  концентрацию химического вещества и время его воздействия.  Для этого пораженное место сразу же промывают большим количеством  проточной воды из-под крана из резинового шланга или ведра в течение 15-20 минут.

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть водой.

При химическом  ожоге, полностью смыть химические вещества водой не удается.  Поэтому после промывания  пораженное  место необходимо обработать соответствующими растворами,  используемыми в виде примочек. При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором  питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором  борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды) или слабым расвором уксусной кислоты  (одна  чайная  ложка столового уксуса на стакан воды).

При значительном ожоге кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза пострадавшего, после первой помощи, следует сразу же отправить его в лечебное учреждение.

4. ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАЗЫВАЕТСЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ?

Ответ 6.4

Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

5. Вывешивание плакатов безопасности. Ограждение рабочего места.

Ответ 6.5

На приводах разъединителей и выключателей нагрузки, напряжением выше 1000

В на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной

аппаратуре до 1000 В, при включении которых может быть подано напряжение на

рабочее время должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди». На

временное ограждение должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или

укреплены соответствующие плакаты безопасности. После включения заземляющих

ножей или установки переносных заземлений вывешиваются плакаты «Заземлено».

В электроустановках на всех подготовленных рабочих местах после наложения

заземления и ограждения рабочего места должен быть вывешен плакат «Работать

здесь».

Б и л е т  N  7

1. Что  должен  сделать работник,  обнаруживший нарушение ПТЭ и ПОТ или  заметивший неисправность в электроустановках ?

# Ответ на билет № 7. 1

Каждый работник,  обнаруживший нарушение Правил, а также заметивший неисправность электроустановки или средств защиты, обязан немедленно сообщить об  этом  своему  непосредственному начальнику, а в его отсутствие вышестоящему руководителю.

В тех случаях,  когда неисправность в  электроустановке, представляющую явную  опасность для окружающих людей или самой установки, может устранить работник  ее обнаруживший, он обязан это  сделать немедленно,  а потом известить об этом непос- редственного начальника.  Устранение неисправности, производится при строгом соблюдении правил безопасности.

2. Как осуществляется проверка знаний ПТЭ и ПОТ ?

# Ответ на билет № 7.2

Проверку знаний  должны проводить квалификационные комиссии, в составе не менее трех человек:

а) у ответственного за электрохозяйство предприятия,  его заместителя и инженера по ОТ – комиссия Ростехнадзора;

б) у руководителей и ответственных за электрохозяйство структурных подразделений  - комиссия из руководителя предприятия, (его заместителя), ответственного за электрохозяйство предприятия, ведущего инженера ОГЭ, инженера по ОТ,  представитель ПК (состав комиссии утверждает руководитель предприятия приказом).

в) у остального персонала - руководитель или  ответственный за электрохозяйство подразделения,  инженер по ОТ, представитель из отдела энергетика (состав комиссии  утверждает  руководитель предприятия приказом, их может быть несколько).

Проверка знаний правил каждого  работника  производится  и оформляется индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы.  Каждому работнику,   успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы о проверке знаний с  присвоением  группы  (П-У)   по электробезопасности.

Удостоверение дает право на  обслуживание  тех  или  иных электроустановок, в   качестве  административно-технического  с правами оперативного,   ремонтного  или  оперативно - ремонтного персонала, а также электротехнологического персонала с  группой по электробезопасности П и выше.

Если проверяемый, одновременно прошел проверку  знаний  на право выполнения специальных работ, то об этом делается отметка в журнале проверки знаний и в графе  удостоверения  "Свидетельство на право ведения специальных работ".

Проверка знаний правил, должна производиться в комиссии предприятия, на котором работает проверяемый.

Лицам, получившим   при   очередной    проверке    знаний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не ранее 2 недель и не позднее 1  месяца  со  дня последней проверки.

Срок действия удостоверения для  работника,   получившего неудовлетворительную оценку,   автоматически  продлевается  до срока, назначенного комиссией для второй или третьей проверки, если нет  записанного в журнал знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в  электроустановках.

Работник, получивший  неудовлетворительную   оценку   при третьей проверке знаний, должен быть переведен на другую работу, не связанную с обслуживанием электроустановок,  или с  ним должен быть в установленном порядке расторгнут договор вследствие его недостаточной квалификации.

3. Первая помощь при переломах.

# Ответ на билет № 7.3

При переломах,   вывихах,   растяжениях  связок и других травмах пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при  попытке  изменить  положение поврежденной части тела. Иногда сразу бросается в глаза неестественное положение конеч-

ности и искривление ее (при переломе) в необычном месте.     Самым главным моментом в оказании первой помощи,  как  приоткрытом переломе  (после  остановки  кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом является иммобилизация (создание покоя)   поврежденной  конечности.   Это значительно уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. Для  иммобилизации используют готовые шины,  а также палку, доску, линейку, кусок фанеры и т. п.

При закрытом  переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно накладывать поверх нее.

К месту травмы необходимо прикладывать " холод" для уменьшения боли.

П о в р е ж д е н и е     г о л о в ы .

При падении, ударе возможны перелом черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки :  головная боль,  тошнота, рвота, потеря сознания).

Первая помощь при этом состоит в следующем :  пострадавшего необходимо уложить на спину,  на голову наложить тугую повязку (при наличии раны - стерильную), положить "холод" и обеспечить полный покой до прибытия врача.

П о в р е ж д е н и е     п о з в о н о ч н и к а .

Признаки : резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть спину  и  повернуться.   Первая помощь должна сводиться к следующему -  осторожно,  не поднимая пострадавшего, подсунуть под спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы при переворачивании его  туловище не прогибалось (во избежание повреждения спинного мозга).  Транспортировать также на доске или в положении лицом вниз.

П е р е л о м      к о с т е й    т а з а .

Признаки :  боль при ощупывании таза,  боль в паху, в области крестца, невозможность поднять выпрямленную ногу.

Помощь заключается в  следующем -  под спину пострадавшего необходимо подсунуть широкую доску, уложить его в положение "лягушка", то есть согнуть его ноги в коленях и развести в стороны,  а стопы сдвинуть вместе,  под колени подложить валик из одежды. Нельзя поворачивать пострадавшего набок, сажать и ставить на ноги (во избежание повреждения внутренних органов).

П е р е л о м    и   в ы в и х     к л ю ч и ц ы.

Признаки: боль в области ключицы,  усиливающаяся при  попытке движения плечевым суставом, явно выраженная припухлость.

Первая помощь - положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны  небольшой комок ваты,  прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом,  подвесить руку к шее косынкой или бинтом. Бинтовать следует от больной руки на спину.

П е р е л о м     и      в ы в и х           к о с т е й

к о н е ч н о с т и

Признаки: боль в кости,  неестественная форма конечности, подвижность в месте,  где нет сустава, искривление(при наличии перелома со смещением костных отломков ) и припухлость.

Для оказания  первой  помощи  во  всех случаях необходимо, обеспечить неподвижность поврежденной конечности.  При наложении шины, обязательно следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а  при  переломе крупных костей - даже трех.  Центр шины должен находиться у места перелома. При отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную верхнюю конечность к туловищу,  а поврежденную нижнюю конечность  к здоровой.

П е р е л о м       р е б е р.

Признаки: боль при дыхании,  кашле и движении. При оказании помощи  необходимо  туго  забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.

У ш и б ы .

Признаки: припухлость,  боль при  прикосновении  к  месту ушиба. К месту ушиба нужно приложить "холод", а затем наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать  и  накладывать согревающий компресс,  так как это лишь усиливает боль.

С д а в л и в а н и е      т я ж е с т ь ю.

После освобождения пострадавшего из-под тяжести необходимо туго забинтовать и приподнять поврежденную конечность, подложив под нее валик из одежды.  Поверх бинта положить  "холод"   для уменьшения  всасывания  токсических веществ,  образующихся при распаде поврежденных тканей.  При переломе конечности следует наложить шину.

Если у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс, необходимо сразу  же  начать  делать  искусственное дыхание и непримой массаж сердца.

Р а с т я ж е н и е      с в я з о к.

Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапястном суставах. Признаки: резкая боль в суставе, припухлость. Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покоя поврежденного участка,   прикладывании "холода".  Поврежденная нога должна быть приподнята,  поврежденная рука  в подвешена на косынке.

# Ответ на билет № 7.4

# Какими типами огнетушителей можно устранять возгорание в электроустановках?

# Ответ 7.4

Тушение пожаров в электроустановках осложняется рядом факторов, сопутствующих возгоранию. В первую очередь, наличием высокого напряжения на токоведущих частях, что делает невозможным использование средств пожаротушения, гасящие вещества в которых могут проводить электрический ток. Второй фактор, затрудняющий пожаротушение - присутствие в очаге возгорания кабельной изоляции. Кабельная резина и поливинилхлорид горят при очень высокой температуре и могут самовоспламениться даже после того, как пламя сбито. Вопрос о том, какой тип огнетушителя применять при ликвидации пожаров в электроустановках, следует рассматривать с учетом особенностей и текущего состояния электрической сети.

## Пенные и водные огнетушители

Огнетушители серии ОВ, ОХП, ОВП применимы для тушения пожаров в электроустановках, которые не находятся под напряжением. Разрешение на применение водных и пенных огнетушителей может быть дано только на основании заявления диспетчера участка электросети, на котором произошло возгорание, о полном снятии напряжения с наличием видимого разрыва в коммутационном аппарате, питающем данный участок. При использовании водных и пенных огнетушителей следует направлять струю огнетушащего вещества непосредственно в очаг возгорания, а не пытаться сбить пламя. Огнетушители эффективны для локализации пожара с расстояния 1-2 метра.

## Углекислотные огнетушители

Из серии газовых огнетушителей для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, распространены углекислотные огнетушители серии ОУ. Их основное преимущество - низкая температура струи огнетушащего вещества, позволяющая эффективно сбивать пламя и устранять возгорание цветных металлов. Углекислотные огнетушители требуют тщательного придерживания техники безопасности при их использовании. Ими запрещается тушить пожар в закрытых помещениях во избежание отравления, также нельзя прикасаться незащищенными участками тела к раструбу, имеющему очень низкую температуру.

## Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители наиболее часто применяются как основные средства противопожарной защиты в электроустановках. Они эффективно локализуют очаг возгорания и сбивают пламя. Огнетушащий компонент в них - инертный порошок, препятствующий доступу кислорода в очаг горения. Порошковые огнетушители, имеющие маркировку ОП, незаменимы при тушении кабельной изоляции: они покрывают горящий материал плотным слоем и препятствуют повторному возгоранию. Порошковые огнетушители можно применять в электроустановках, находящихся под напряжением.

5. В КАКОМ МАКСИМАЛЬНОМ РАДИУСЕ ОТ МЕСТА КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД "ШАГОВОЕ" НАПРЯЖЕНИЕ?

Ответ на билет № 7.5

При падении на землю высоковольтного провода, заземлении неисправного электрооборудования может возникнуть "шаговое" напряжение. Передвигаться в зоне "шагового" напряжения в радиусе 8 м от места упавшего провода следует либо в диэлектрических ботах либо "гусиным шагом" – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Б и л е т   N  8

1. Как производится допуск  к  самостоятельной  работе  в электроустановках?

# Ответ на билет № 8.1

Электротехнический персонал  до  назначения  на самостоятельную работу или при переходе на другую работу  (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок,  а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1года, обязан пройти производственное обучение на рабочем месте. Для производственного обучения работнику должен  быть  предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и  одновременного  изучения правил, инструкций в необходимом для данной должности объеме .

Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок,  Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок,      должностных и производственных инструкций,  инструкций по охране труда,  других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих на данном предприятии.      Программу производственного обучения с указанием  необходимых разделов правил и инструкций, составляет ответственный за электрохозяйство подразделения и утверждает  ответственный  за электрохозяйство предприятия.

На время обучения, обучаемый прикрепляется к опытному  работнику из  электротехнического  персонала. По окончании производственного обучения обучаемый должен пройти проверку  знаний. Ему должна быть присвоена соответствующая группа по электробезопасности.

После проверки  знаний  каждый  работник  из оперативного персонала должен пройти стажировку на рабочем месте  (дублирование) продолжительностью  не  менее 2 недель под руководством опытного работника,  после чего он может быть допущен к самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется для ИТР распоряжением по предприятию, для рабочих - распоряжением по цеху.

Обучаемый может  производить  оперативные   переключения, осмотры и  другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого  и  соблюдение  им требований правил, несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

Практикантам из институтов,  техникумов и училищ, не достигшим 18-летнего возраста,  разрешается пребывание в действующих электроустановках под постоянным надзором лица из электротехнического персонала с  группой  по  электробезопасности  не

ниже III в установках напряжением до 1000 В и не ниже IV в установках напряжением выше 1000 В.  Допускать  к  самостоятельной работе практикантов, не достигших 18-летнего возраста, и присваивать им группу по электробезопасности III и выше запрещается.

2. Технические мероприятия,  обеспечивающие  безопасность работ , выполняемых со снятием напряжения.

# Ответ на билет № 8.2

Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в  указанном  порядке  следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче  напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

-на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры вывешены запрещающие плакаты;

-проверено отсутствие напряжения на  токоведущих  частях, на которых должно быть наложено заземление для защиты людей от поражения электрическим током;

-наложено заземление  (включены заземляющие ножи,  а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

-вывешены предупреждающие  и предписывающие плакаты,  ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под  напряжением токоведущие  части.  В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения  заземлений.

При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену, тех. мероприятия должны выполнять двое. При единоличном обслуживании их может выполнять одно лицо,   кроме наложения переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В и производства переключений, проводимых на двух и более  присоединениях  в  электроустановках напряжением выше 1000 В, не имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий.

3. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок.

# У ш и б ы .

# Ответ на билет № 8,3

Признаки: припухлость, боль при прикосновении к месту ушиба.

К больному месту нужно приложить "холод", а затем наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать  и  накладывать согревающий компресс,  так как это лишь усиливает боль.

Р а с т я ж е н и е    с в я з о к.

Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапястном суставах.  Признаки:  резкая боль в суставах, припухлость.

Помощь заключается в тугом бинтовании,   обеспечении покоя поврежденного участка,  прикладывании "холода".  Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука подвешена на косынке.

4. Организационные  мероприятия  по  обеспечению пожарной безопасности.

# Ответ на билет № 8,4

а) Во всех производственных помещениях на  видных  местах должны быть  вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

б) Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта,  допустимость курения  и  проведения временных пожароопасных  работ, устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

в) На  каждом  предприятии приказом (инструкцией)  должен, быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе :

-определены и оборудованы места для курения;

-определены места  и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья,  полуфабрикатов и готовой продукции;

-установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания  электрооборудования  в случае пожара и по окончании рабочего дня;

-регламентированы :  порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при  обнаружении пожара;

-определен порядок и сроки  прохождения  противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

г) В  зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на  видных местах вывешены планы (схемы)  эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система ( установка ) оповещения людей о пожаре.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и  более )  дополнительно обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по  обеспечению  безопасной  и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех  задействованных для эвакуации работников.

д) Работники предприятий о б я з а н ы :

-соблюдать требования  пожарной  безопасности стандартов, норм и правил,  утвержденных в установленном порядке,  а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ)  и горючими (ГЖ)  жидкостями,  другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

-в случае  обнаружения  пожара  сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей,  имущества и ликвидации пожара.

е) Руководители предприятий,  на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные ) сильнодействующие ядовитые  вещества,  обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны данные о них.

5. Порядок хранения защитных средств.

# Ответ на билет № 8.5

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих  их  исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях.      Находящиеся в  эксплуатации  средства  защиты  из  резины, следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, в ящиках и т. п.   отдельно от инструмента.  Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, других разрушающих резину веществ, а также  от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов.  Средства защиты из резины, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при 0-25 град. С.

Изолирующие штанги    и   клещи   хранят   в   условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами,  указатели напряжения и  электроизмерительные  клещи  содержат в футлярах или чехлах.

Специальные места для хранения переносных заземлений, следует снабжать номерами, соответствующими указанным на переносных заземлениях.

Средства защиты,  находящиеся в эксплуатации, размещают в специально отведенных местах,  как правило у входа в помещение, а также на щитах управления.  В  местах  хранения  должны быть крючки или кронштейны для штанг,  клещей,  переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности,  а  также  шкафчики, стеллажи и т. п. для перчаток, бот, калош и т. д.

Перед применением изолирующие устройства и приспособления следует протирать сухой ветошью,  во время работы не допускать их увлажнения.  В случае отсыревания их необходимо просушить и подвергнуть внеочередным электрическим испытаниям.

Б и л е т   N  9

1. Обязанности лица, ответственного за электрохозяйство.

# Ответ на билет № 9, 1

Для непосредственного выполнения функций по организации эксплуатации электроустановок  руководитель  предприятия  должен назначить ответственного  за  электрохозяйство,  а также лицо, его замещающее.

Ответственным за электрохозяйство может быть назначен инженерно-технический работник,  отвечающий требованиям  Правил. При наличии  на предприятии должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство данного  предприятия, как правило, возлагаются на него.

Приказ или распоряжение о  назначении  ответственного  за электрохозяйство и лица, замещающего его в периоды длительного отсутствия (отпуск,  командировка,  болезнь),  издается  после проверки знаний Правил,  инструкций и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:  V  -  в  электроустановках напряжением выше 1000 В,  IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Допускается выполнение   обязанностей  ответственного  за электрохозяйство по совместительству.

По представлению ответственного за электрохозяйство, руководитель предприятия может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений.      Если такие лица не назначены, ответственность за электрохозяйство структурных   подразделений,    независимо   от   их территориального расположения, несет ответственный за электрохозяйство предприятия.

Взаимоотношения и распределение  обязанностей  между  ответственным за  электрохозяйство  структурных  подразделений и ответственным за электрохозяйство предприятия должны быть  отражены в их должностных инструкциях.

Распределение ответственности за эксплуатацию  электроустановок между арендодателем и руководителем предприятия, сданного в аренду,  должно отражаться  в  договоре  аренды,   если руководитель предприятия  не  заключает договор на пользование электроэнергией непосредственно с энергоснабжающей организацией.

2. Какие средства относятся к электрозащитным?

# Ответ на билет № 9, 2

Средства, служащие для защиты людей,  работающих с электроустановками от поражения электрическим током,  от  воздействия электрической  дуги и электромагнитного поля,  называются электрозащитными средствами.

К ним относятся :

-изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие  (для операций с предохранителями) и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки и т. д.;

-изолирующие устройства и  приспособления  для  ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в  электроустановках напряжением до 1000 В;

-диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие накладки и подставки;

-индивидуальные экранирующие комплекты;

-переносные заземления;

-оградительные устройства и диэлектрические колпаки;

-плакаты и знаки безопасности.

Кроме перечисленных средств при работах в электроустановках, следует при необходимости применять такие средства индивидуальной защиты,  как очки,  каски,   противогазы,   рукавицы, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты.

3. Первая помощь при ранениях.

# Ответ на билет № 9, 3

Всякая рана легко может загрязняться микробами, находящимися на ранящем предмете, на коже пострадавшего, а также в пыли, земле,   на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.   При  оказании  помощи  необходимо   строго соблюдать следующие правила:

-нельзя промывать рану водой или даже каким-либо  лекарственным веществом, засыпать порошком, так как это препятствует ее заживлению, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи и вызывает нагноение;

-нельзя убирать из раны песок,  землю,  камешки,  так как удалить таким  образом все,  что загрязняет рану,  невозможно.

Нужно осторожно снять грязь вокруг раны,  очищая  кожу  от  ее краев наружу,  чтоб не загрязнять рану. Очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойкой йода, перед наложением повязки;

-нельзя удалять  из  раны сгустки крови,  инородные тела, так как это может вызвать сильное кровотечение;

-нельзя заматывать  рану изоляционной лентой или накладывать на рану паутину во избежание заражения столбняком.

Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке (сумке)  индивидуальный пакет в  соответствии с  наставлением,  напечатанным на обертке.  При наложении повязки нельзя касаться руками  той  части  повязки,   которая должна быть наложена непосредственно на рану. Если индивидуального пакета почему-либо не оказалось,  то для перевязки можно использовать чистый носовой платок, чистую ткань и т. п. Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. Если в рану попадает какая-либо ткань или орган (мозг,  кишечник), то повязку накладывают сверху, ни в коем случае не пытаясь вправлять эту ткань или орган внутрь раны.

Оказывающий помощь при ранениях должен  вымыть  руки  или смазать пальцы настойкой йода.  Прикасаться к самой ране, даже вымытыми руками не допускается.

Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к врачу для введения противостолбнячной сыворотки.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

# Ответ на билет № 9, 4

а) электроустановки должны монтироваться  и  эксплуатироваться в соответствии с Правилами и другими нормативными документами;

б) электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная    и    защитная     аппаратура, вспомогательное оборудование  и проводки должны иметь исполнение и степень защиты от токов короткого замыкания и перегрузок;

в) во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании  работ  закрываются  и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны  быть обесточены (за  исключением  дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения,  пожарной  и  охранной сигнализации, а  также электроустановок,  работающих круглосуточно по требованию технологии);

г) не допускается прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями,  навесами и  открытыми  складами (штабелями,   скирдами)   горючих материалов.

При эксплуатации электроустановок  з а п р е щ а е т с я:

-использовать электроаппараты  и  приборы в условиях,  не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели  с  поврежденной  или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой,  тканью и другими горючими  материалами,   а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассиевателями);

-пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без  подставок  из  негорючих материалов;

-оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы;

-применять нестандартные(самодельные) электронагревательные приборы,  использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки  и  короткого замыкания;

-прокладывать транзитные электропроводки и кабельные  линии через  складские помещения,  а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны.

5. Как производится замена предохранителей?

# Ответ на билет № 9, 5

Установка и снятие предохранителей, как правило, производится при снятом напряжении.  Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на  присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.

Под напряжением и под нагрузкой допускается снимать и устанавливать предохранители  трансформаторов  напряжения и предохранители закрытого типа в электроустановках напряжением  до 1000 В. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

-в электроустановках  напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и защитными очками (маской);

-в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками,  а при наличии открытых плавких вставок и защитными очками (маской).

Б и л е т   N 10

1. За что отвечает лицо, выдающее наряд (отдающее распоряжение)? допускающий ? ответственный руководитель ?

# Ответ на билет № 10, 1

Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем работы и отвечает за безопасность  ее выполнения, достаточность  квалификации ответственного руководителя, производителя работ и наблюдающего,   а  также  членов бригады. Лицо, выдающее наряд, обязано в случаях, предусмотренных Правилами,  определить содержание строки наряда "отдельные указания". Право выдачи  нарядов  и распоряжений, представляется лицам из электротехнического персонала предприятия,  уполномоченным на это распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия(организации).  Указанные лица должны иметь группу по  электробезопасности  не  ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в установках  напряжением до 1000 В.

Д о п у с к а ю щ и й - ответственное лицо из оперативного персонала - несет ответственность:

а) за правильность выполнения необходимых для  допуска  и производства работ мер безопасности,  их достаточность и соответствие характеру и месту работы;

б) за  правильность  допуска  к работе,  приемку рабочего места по окончании работы с оформлением в журнале;

Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III - в установках до 1000 В.

О т в е т с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь, принимая рабочее место от допускающего или осуществляя допуск,  отвечает наравне с допускающим за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности,  необходимых для производства работы,  в том числе и за достаточность мер, предусмотренных в графе наряда "отдельные указания".  Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственное участие в работе по нарядам,  кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и производителя работ. Ответственными   руководителями  назначаются  инженеры, техники и имеющие группу по электробезопасности У.

2. Для каких целей служат заземляющие устройства?

# Ответ на билет № 10, 2

Заземляющие устройства должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок - защиты людей от поражения электрическим током при повреждении  изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д.

Для той части электрооборудования, которое может оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции,  должен быть обеспечен надежный  контакт  с  заземляющим устройством, либо с заземленными конструкциями, на которых оно установлено.

3.Первая помощь при обморожениях.

# Ответ на билет № 10, 3

Первая помощь заключается в немедленном согревании  пострадавшего, особенно отмороженной части тела,  для чего пострадавшего надо как можно быстрее перевести в  теплое  помещение.

Прежде всего, необходимо согреть отмороженную часть тела, восстановить в ней кровообращение.  Наиболее эффективно и  безопасно это достигается, если отмороженную конечность поместить в теплую ванну с температурой 20 град.  За 20-30 мин.   температуру воды постепенно  увеличивают  до 40 град.; при этом конечность тщательно отмывают мылом от загрязнений.

После ванны (согревания)  поврежденные участки надо высушить (протереть),  закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть.

Нельзя смазывать  их  жиром и мазями,  так как это значительно затрудняет последующую обработку.  Отмороженные  участки  тела нельзя растирать снегом, так как при этом усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что способствует заражению зоны отморожения; нельзя растирать отмороженные места также варежкой, суконкой, носовым платком.  Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию пострадавшего. Ему дают горячий кофе,  чай,  молоко.  Быстрейшая доставка пострадавшего в  медицинское  учреждение является также первой помощью.

4. Порядок действий при пожаре.

# Ответ на билет № 10, 4

1. Каждый при обнаружении пожара или  признаков  горения (задымление, запах гари,  повышение температуры и т.п.)

о б я з а н  :

-немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 01  (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить фамилию);

-принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2. Руководитель  подразделения (другое  должностное  лицо), прибывший к месту пожара,  о б я з а н :

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководтсво;

-в случае угрозы жизни людей немедленно  организовать  их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

-проверить включение в работу автоматических систем  противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

-при необходимости  - отключить электроэнергию ( за исключением систем  противопожарной  защиты),   остановить   работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации,  остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях,  выполнить другие   мероприятия,    способствующие    предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

-прекратить все работы в  здании (если  это  допустимо  по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-удалить за  пределы  опасной  зоны  всех работников,  не участвующих в тушении пожара;

-осуществить общее  руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта)  до прибытия подразделения пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию  и  защиту материальных ценностей;

-организовать встречу  подразделений  пожарной  охраны  и оказать помощь  в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу

пожара.

3) По  прибытии  пожарного подразделения руководитель подразделения (или лицо,  его замещающее)  обязан: проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта;

прилегающих строений и сооружений;

количестве и  пожароопасных  свойствах,  хранимых и применяемых веществ;

материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. Меры безопасности при работе с мегаометром.

# Ответ на билет № 10, 5

Измерения мегаомметром  разрешается выполнять обученным лицам из электротехническое персонала. В установках напряжением выше 1000 В измерения проводят по наряду два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV.  В установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица,  одно из которых должно иметь группу не ниже III.

Испытания изоляций линий,  могущих получить напряжение  с двух сторон,  разрешается проводить только в том случае,  если от ответственного лица электроустановки,  которая присоединена к другому концу этой линии,  получено сообщение по телефону, с нарочным и т.п.  (с обратной проверкой)  о том,  что  линейные разъединители и  выключатель  отключены  и  вывешен плакат "Не включать. Работают люди".

Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части  электроустановки,   к  которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям  и,   если  нужно, выставить охрану.

При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен,  запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого  оборудования посредством его кратковременного заземления.

Производство измерений мегомметром запрещается.

# Б И Л Е Т  № 11

1. На какие категории делятся плакаты по технике безопасности?

# Ответ на билет № 11,1

Плакаты делятся на :

- предупреждающие:  Стой!  Напряжение !, Испытание Опасно для жизни, Не влезай убьет!

-запрещающие: Не включать работают люди, Не включать работа на линии, Не открывать работают люди,

-предписывающие: Работать здесь!   Влезать здесь!

-указательный: Заземлено.

2. Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях и в близи их?

# Ответ на билет № 11,2

К работам,  выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях.

Работы без снятия  напряжения  на  токоведущих  частях  и вблизи них должны выполнять не менее чем два лица,  из которых производитель работ должен иметь группу по  электробезопаности не ниже IV, остальные - не ниже III.

3. Первая помощь при обмороке,  тепловом и солнечном ударах.

# Ответ на билет № 11,3

В предобморочном  состоянии  (жалобы  на  головокружение, тошноту, стеснение в груди,  недостаток воздуха,  потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову несколько ниже  туловища,   так как при обмороке происходит внезапный отлив крови от мозга. Необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, стесняющую  дыхание,  обеспечить приток свежего воздуха, дать ему выпить холодной воды,  дать нюхать нашатырный спирт. Класть на  голову  холодные примочки и лед не следует.  Лицо и грудь смочить холодной водой.  Так же следует поступать,  если обморок уже наступил.

При тепловом и солнечном ударах происходит прилив крови к мозгу, в результате чего пострадавший чувствует внезапную слабость, головную боль,  возникает рвота, его дыхание становится поверхностным.

Помощь заключается в следующем:  пострадавшего необходимо вывести или вынести из жаркого помещения или удалить с солнцепека в тень,  прохладное помещение,  обеспечив приток  свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, расстегнуть одежду,  стесняющую дыхание, положить на голову лед или делать холодные примочки,  смочить грудь холодной водой, давть нюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, нужно  дать  ему выпить 15-20 капель настойки валерианы на одну треть стакана воды.

Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощупывается, необходимо сразу же начать делать искусственное  дыхание и массаж сердца и срочно вызвать врача.

4. Как оформляется устное распоряжение на производство работ в электроустановках?

# Ответ на билет № 11,4

5  Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи, с последующей записью в оперативном журнале или в журнале распоряжений.

Распоряжение записывает в оперативный журнал отдающее лицо или оперативный персонал по его указанию,  принятому непосредственно или  с  помощью   средств   связи.    Распоряжение, отдаваемое самим оперативным персоналом,  также записывается в оперативный журнал. В оперативном журнале должно быть указано: кем отдано распоряжение, содержание и место работы, категория  производства работ в отношении мер безопасности, перечень технических и организационных мероприятий, время выполнения работы, фамилии,  инициалы, группы по электробезопасности производителя работ(наблюдающего)   и  членов  бригады.   Изменения в процессе работы состава бригады,  работающей по  распоряжению, запрещается.

Оперативный персонал доводит  до  сведения  производителя работ распоряжение и после подтверждения готовности к проведению работ осуществляет подготовку рабочего места(если это требуется) и  делает  запись  в  оперативном журнале о выполнении всех технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ или в журнале распоряжений.

До начала работы производитель  работ  принимает  рабочее место и  расписывается в оперативном журнале о принятии распоряжения к исполнению с указанием время начала работы.

5. Порядок допуска к работе по наряду.

# Ответ на билет № 11,5

Перед допуском  к  работе  ответственный руководитель и производитель работ совместно с допускающим проверяют выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.

После проверки подготовки рабочих мест и инструктажа бригады ответственный  руководитель  работ  должен  расписаться в предназначенной для этого строке на  оборотной  стороне  наряда(только при первичном допуске).

В случае,  когда ответственный руководитель не назначается, подготовку  рабочего  места проверяет производитель работ, который расписывается  в наряде. Изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест запрещается.

После проверки  выполнения технических мероприятий производится допуск бригады,  который заключается в том, что допускающий:

а) проверяет соответствие состава бригады и  квалификации включенных в нее лиц записи в наряде. Если допускающий не знает фамилий и группы по электробезопасности лиц,  включенных  в состав бригады, проверка производится по именным удостоверениям.

б) прочитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, производителя работ,  членов бригады и содержание  порученной работы,   объясняет бригаде,  откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого и соседних присоединений остались  под напряжением и какие особые условия производства работ должны соблюдаться; указывает бригаде  границы рабочего места; убеждается, что все изложенное им, бригадой понято.

в) доказывает бригаде, что напряжение отсутствует : в установках нарпяжением  выше  35   кВ   -   показом   наложенных заземлений, в установках напряжением 35 кВ и ниже там, где заземления не видны с места работы,

-прикосновением к токоведущим частям  рукой  после  предварительной  проверки отсутствия напряжения указателем напряжения или штангой.

При наличии заземлений, наложенных непосредственно у места работы, прикосновения к токоведущим частям не требуется,

г) сдает рабочее место производителю работ,  что с указанием даты и времени в обоих бланках наряда оформляется  подписями допускающего и производителя работ.

Допуск к  работам   по   нарядам   должен   производиться непосредственно на рабочем месте.

Один экземпляр наряда,  по которому сделан допуск, должен находиться у производителя работ, второй - у оперативного персонала в папке действующих нарядов.

Время допуска бригады и окончания работ с указанием номера наряда и содержания работ заносится в оперативный журнал.

На подстанциях и в распределительных пунктах без постоянного оперативного персонала рабочие места для работ по нарядам подготавливаются в первый день выездным или оперативно-ремонтным персоналом,  который допускает бригаду к работе в  обычном порядке.

Право вторичного допуска к работам в последующие  дни  по этим же нарядам предоставляется ответственным руководителям, а при их отстутствии - производителям работ с группой по  электробезопасности не  ниже У в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже 1У - в установках до 1000 В.

# Билет № 12

1. НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?

Ответ 12.1

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

(п. 1.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)

2. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕПРИГОДНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ?

Ответ 12.2

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма приведена в Приложении 1) или в оперативной документации.
Правильный ответ: Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации

3. КАКИЕ ПЕТЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ПУТИ ПРОХОЖДЕНИЯ) ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ?

Ответ 12.3

Путь прохождения тока через тело человека называется петля тока. Наиболее опасными петлями являются: "обе руки – обе ноги", "левая рука – ноги", "рука – рука", "голова – ноги".

4 КАКОЙ ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ?

Ответ 12.4

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя.

5. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ?

Ответ 12.5

Правила оказания помощи в случаях термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей. Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани на 20-30 минут приложить холод. Предложить обильное теплое питье и при отсутствии аллергических реакций 2-3 таблетки анальгина. Нельзя промывать место ожога водой или прикладывать на поврежденную кожу снег или холод. Нельзя смазывать ожог йодом, зеленкой, лосьонами, мазями. Нельзя предлагать пострадавшему газированную воду.

Б и л е т    N 13

1. На  какие  категории подразделяется электротехнический персонал предприятия?

# Ответ на билет № 13, 1

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять  подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на :

-административно-технический, организующий    оперативные переключения, ремонтные,   монтажные  и  наладочные  работы  в электроустановках и принимающий в этих работах  непосредственное участие; этот персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного;

-оперативный, осуществляющий    оперативное    управление электрохозяйством предприятия,  а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр и техническое обслуживание, проведение оперативных переключений, подготовку рабочего места, допуск к работам и надзор за работающими),

-ремонтный, выполняющий  все  виды  работ   по   ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования.  К этой категории относится также  персонал  специализированных  служб(например, испытательных лабораторий,    службы  контрольно-измерительных приборов и т.д,), в обязанности которого входит проведение испытаний, измерений,  наладка и регулировка электроаппаратуры и т.п.;

-оперативно-ремонтный -  ремонтный персонал предприятий и цехов, специально обученный и  подготовленный  для  выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках.

2. Порядок проверки отсутствия напряжения.

# Ответ на билет № 13, 2

Перед началом  всех  видов  работ  в электроустановках со снятием напряжения необходимо проверить отсутствие  напряжения на участке работы. Проверка отсутствия напряжения производится между фазами и землей и каждой фазой и нулевым проводом на отключенной для производства работ части электроустановки должна быть проведена допускающим после вывешивания  предупреждающих плакатов.

В электроустановках   проверять   отсутствие   напряжения необходимо указателем напряжения заводского изготовления, исправность которого перед применением должна  быть  установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям,  поблизости и  заведомо находящимся под  напряжением.  В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем  напряжения  необходимо  в диэлектрических перчатках.

При отсутствии поблизости токоведущих  частей,   заведомо находящихся под  напряжением,  или иной возможности проверить исправность указателя напряжения на месте  работы  допускается предварительная его проверка в другой электроустановке.      Если проверенный таким  путем  указатель  напряжения  был уронен или  подвергался толчкам (ударам),  то применять его без повторной проверки запрещается.      Проверка отсутствия  напряжения у отключенного оборудования должна производиться на всех фазах,   а  у  выключателя  и разъединителя  на всех шести вводах, зажимах.

Если на месте работы имеется разрыв  электрической  цепи, то отсутствие  напряжения  проверяется на токоведущих частях с обеих сторон разрыва.  Постоянные ограждения снимаются  непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения.

В электроустановках напряжением до 1000 В  с  заземленной 0нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой с  заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим проводом).

Допускается применять  предварительно  проверенный  вольтметр. Пользоваться контрольными лампами запрещается.

Устройства, сигнализирующие  об отключенном состоянии аппаратов, блокирующие   устройства,     постоянно    включенные вольтметры и т.п. являются только вспомогательными средствами, на основании показаний или действия которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения.

Указание сигнализирующих устройств о  наличии  напряжения является безусловным  признаком  недопустимости  приближения к данному оборудованию.

Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ разрешается одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала  с группой по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше  1000  В  и  с группой не ниже III - в установках до 1000 В.

3. Первая помощь при попадании инородных тел под кожу или в глаз.

# Ответ на билет № 13, 3

При попадании инородного тела  под  кожу (или  под  ноготь) удалять его  можно  лишь в том случае,  если есть уверенность, что это можно сделать легко и полностью.  При малейшем затруднении следует обратиться к врачу. После удаления инородного тела необходимо смазать ранения настойкой йода и наложить повязку. Инородные  тела,   попавшие  в  глаз,  лучше всего удалять промыванием струей из стакана,  с ватки или марли,  с  помощью питьевого фонтанчика,  направляя струю от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему( к носу). Тереть глаз не следует.

13.4 Кому разрешается производить единоличный осмотр электроустановок ?

Ответ 13.4

Осмотр электроустановок может производиться единолично :

а) административно-техническим  персоналом с квалификационной группой V (в установках напряжением выше 1000 В) и IV( в установках напряжением до 1000 В).

б) оперативным персоналом с квалификационной  группой  не ниже Ш, обслуживающим данную электроустановку.

Список лиц административно-технического персонала,  которым разрешается единоличный осмотр, устанавливается распоряжением главного энергетика предприятия.

13. 5. Как производится работа с применением лестниц?

# Ответ на билет № 13, 5

Применяемые для  ремонтных  работ  подмостки  и  лестницы должны быть  изготовлены  по  ГОСТу  или ТУ на них.  Основания лестниц, устанавливаемых на гладких поверхностях,  должны быть обиты резиной,   а  на основаниях лестниц,  устанавливаемых на земле, должны быть острые металлические наконечники.  Лестницы должны верхним концом надежно опираться на прочную опору.  При необходимости опереть лестницу на провод она должна быть снабжена крючком  в  верхней  части.  Связанные лестницы применять запрещается. При установке приставных лестниц  на  подкрановых балках, элементах металлических конструкций и т.п.  необходимо надежно прикрепить верх и низ лестницы к конструкциям.

При обслуживании,  а также ремонтах электроустановок, применение металлических лестниц запрещается. Работа с электроинструменом с лестниц и стремянок запрещается. Работу с применением лестниц выполняют два лица,  одно из которых находится внизу.  Работу с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

Б  и  л  е  т   N  14

1. Какой  категории работников присваивается 1-я квалификационная группа по электробезопасности?

# Ответ на билет № 14.1

Электротехническому персоналу,  вновь принятому на работу и не  прошедшему проверку знаний Правил и инструкций или имеющему просроченное удостоверение о проверке знаний,  присваивается группа по электробезопасности 1.

Группа по электробезопасности 1 присваивается также  не электротехническому персоналу,    связанному  с  работой,   при выполнении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.      Перечень профессий этого персонала  определяется  главным энергетиком и согласуется со службой техники безопасности.

Круг обязанностей этого персонала регламентируется  местной инструкцией.

Группа по  электробезопасности  1   неэлектротехническому персоналу присваивается  после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке  лицом,   ответственным за  электрохозяйство предприятия или лицом с группой по электробезопасности не ниже  Ш.   Присвоение  группы  1 оформляется в  специальном  журнале  с подписью проверяемого и проверяющего. Удостоверение о проверке знаний при этом не требуется.

В процессе работы персонал с группой 1,  помимо  ежегодной аттестации периодически  (1 раз в 6 месяцев) проходит инструктаж.

2. Что такое защитное заземление?

# Ответ на билет № 14.2

З а щ и т н ы м   з а з е м л е н и е м   называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических   нетоковедущих   частей,    которые   могут оказаться под напряжением.

Корпуса электрических машин,  трансформаторов, светильников, аппаратов  и другие металлические нетоковедущие части могут оказаться под напряжением  при  замыкании  их  токоведущих частей на  корпус.   Если  корпус при этом не имеет контакта с землей, прикосновение к нему так же опасно,  как и прикосновение к фазе. Безопасность обеспечивается путем заземления корпуса заземлителем,  имеющим малое сопротивление заземления Rз  и малый коэффициент напряжения прикосновения А1.

Защитное заземление может быть эффективно  только  в  том случае, если  ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Это возможно в сетях с изолированной нейтралью,  а также в сетях напряжением выше 1000 В с заземленной нейтралью. В первом случае при глухом замыкании  на землю или на заземленный корпус ток не зависит от продолжительности (или сопротивления)  заземления, в последнем случае замыкание на землю является коротким замыканием, причем срабатывает максимальная токовая защита.

В сети  с  заземленной  нейтралью  напряжением  до 1000 В заземление неэффективно,  так как даже при глухом замыкании на землю ток  зависит от сопротивления заземления и с уменьшением последнего ток возрастает.

По расположению   заземлителей  относительно  заземленных корпусов, заземления делят на     в ы н о с н ы е       и  к о н т у р н ы е.     Контроль заземления сводится к внешнему осмотру и измерению сопротивления заземляющих устройств.

3. Кто имеет право подключать вспомогательное электрооборудование и ремонтировать электроинструмент?

Ответ 14.3

. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производится специализированной организацией. После ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должно быть подвергнуты испытаниям в соответствии с государственными стандартами, указаниями завода- изготовителя, нормами испытаний электрооборудования.

4. Как осуществляется допуск к работе в электроустановках лиц, не достигших 18-летнего возраста.

# Ответ на билет № 14.4

Практикантам институтов, техникумов, ПТУ, не достигшим 18  -летнего возраста, разрешается пребывание в действующих электроустановках под постоянным надзором лица из  электротехнического персонала  с группой по электробезопасности не ниже Ш - в установках напряжением до 1000 В и не ниже 1У  -  в  установках напряжением выше  1000  В.

Допускать к самостоятельной работе практикантов, не достигших 18-летнего возраста,  и присваивать им группу по электробезопасности Ш и выше запрещается.

5. Порядок производства  отключений  электроустановок  до 1000 В.

# Ответ на билет № 14,5

В электроустановках  напряжением  до 1000 В с токоведущих частей, на которых будет производиться работа,  напряжение  со всех сторон должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей -снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть  обеспечено такими мерами,  как запирание рукояток или дверец шкафа,  укрытие кнопок,  установка между контактами изолирующих накладок и др.  Допускается также снимать напряжение коммутационным аппаратом с дистанционным  управлением  при условии отсоединения концов от включающей  катушки.

Если позволяет конструктивное исполнение аппаратов и  характер работы,   перечисленные  выше  меры, могут быть заменены расшиновкой или отсоединением концов кабеля,  проводов от коммутационного аппарата либо от оборуддования, на котором должна производиться работа.

Расшиновку или отсоединение концов кабеля,  проводов может выполнять лицо с группой по электробезопасности не ниже  Ш  из ремонтного персонала под руководством допускающего.  С ближайших к рабочему месту частей,   доступных  для  преднамеренного прикосновения, напряжение  должно  быть  снято либо они должны быть ограждены.

Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными  для  осмотра  контактами (автоматы невыкатного типа,  пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении и т.п.)  определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или на зажимах оборудования,  получающего питание от коммутационных аппаратов.

Билет №15

1.Какие защитные меры  применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции ?

# Ответ на 15.1

Защитные меры безопасности:

1.Во всех помещениях  необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников  к нулевому защитному проводнику.

2.В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75...должны присоединяться к защитным проводникам трех-проводной групповой линии..

3.К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемые для прокладки кабелей..

4. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии что крюк для их подвески изолирован.

2. Какие  существуют требования к применению УЗО (устройство защитного отключения) в помещениях без повышенной опасности?

Ответ на 15.2:

1. Рекомендуется применять УЗО для групповых линий штепсельных розеток с током срабатывания не более 30 мА, при этом должны выполнятся требования селективности. Рекомендуется применять комбинированные аппараты: автоматический выключатель -УЗО. В некоторых случаях ПУЭ обязывает установку УЗО.

2. Если устройство защиты от сверх-тока не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220В ..и установка(квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

3. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети,  находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной...

3. Как должна быть выполнена система уравнивания потенциалов ?

Ответ на 15.3:

На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

--основной (магистральный) защитный проводник;

--основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

--стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

--металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования..

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего оборудования..

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов при отсутствии электрооборудования с подключенными к системе нулевыми защитными проводниками подключается к РЕ шине..на вводе, Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30мА, Не допускается использовать для ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

# 4 Заземление. Назначение и общие технические требования.

# Ответ 15.4

Защитным заземлением называется преднамеренное соединение с землей

корпусов и других конструктивных металлических частей

электрооборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но в

любой момент времени могут оказаться под напряжением вследствие

повреждения изоляции. Оно применяется в электроустановках напряжением до

1000 В, питающихся от сетей  с изолированной нейтралью.

Для заземления электроустановок должны быть использованы в первую

очередь естественные заземлители, если при этом сопротивление заземляющих

устройств имеет допустимые значения.

Для заземления электроустановок различных назначений, территориально

приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее

заземляющее устройство. Требуемые величины сопротивления заземляющих

устройств должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях.

К частям подлежащих заземлению (занулению) относятся:

- корпуса электрических машин, трансформатора, аппаратов, светильников и

т.д.;

- приводы эл.аппаратов;

- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов;

- металлические конструкции распред.устройств, металлические кабельные

конструкции, металлические кабельные соединительные муфты,

металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей,

металлические оболочки проводов, металлические рукова и трубы

эл.проводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, короба,

стальные полосы,  на которых  укреплены кабели и провода, а также

другие металлические конструкции на которых устанавливается

электрооборудование;

- металлические корпуса передвижных и переносных эл.приемников;

- эл.оборудование размещенное на движущихся частях станков машин и

механизмов.

5 Какие действия необходимо применить при возгорании одежды на пострадавшем.

Ответ 15.5

При возгорании одежды необходимо остановить пострадавшего, быстро сбросить, сорвать горящую одежду или погасить пламя водой, снегом.

Можно сбить пламя, накинув на пострадавшего плотную ткань (одеяло, брезент и пр.); голову пострадавшего не закрывать- возможно поражение дыхательных путей, отравление продуктами горения. После ликвидации пламени ткань, сгоревшие участки одежды необходимо удалить. Иногда пострадавшему удается сбить пламя, как бы «катаясь» в горящей одежде по земле, полу.

# Б и л е т  №16.

1. Что называется защитным проводником в электроустановках ?

# Ответ на 16.1

Защитным проводником(РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.

2. Что называется нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1кВ ?

# Ответ на 16.2

Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемых для питания электроприемников, соединенных с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трех-проводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников, В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника .

3. Как распознается электропроводка по цветам и всей длине ?

# Ответ на 16.3

---- голубого цвета ---для обозначения нулевого рабочего или  среднего проводника эл.сети.

---- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета для обозначения защитного или нулевого защитного проводника.

---- двухцветной комбинации  зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного,фиолетового, серого, розового ,белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.

4. КТО НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?

Ответ 16.4:

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.

5. КАКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ НУЛЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В С ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ?

Ответ 16.5:

Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с #M12291 1200006572ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям"#S.

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение  и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой  и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение  и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

Билет № 17

# 1. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЕЧЕНИЕ НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ ПРОВОДНИКОВ В ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЯХ В СЕТЯХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПИТАЮЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ?

Ответ 17.1.

В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.

# 2. КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РУКОВОДИТЕЛИ, В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ?

Ответ 17.2

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.

Перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.

Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала.

________________

* В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.

# 3. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ К ГЛАВНОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ ЗАЖИМУ?

Ответ 17.3

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.

# 4. КАКАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ОСМОТРОВ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Ответ 17.4

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.

При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства

5. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПЛАКАТОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 17.5

По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки - постоянными.

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонные и металлические поверхности наносить красками с помощью трафаретов.

Переносные плакаты следует изготавливать только из электроизоляционных материалов.

Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей.

Билет № 18

1. КАКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ ШИН В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОСТОЯННОГО и переменного  ТОКА?

Ответ 18.1

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

1) при переменном трехфазном токе: шины фазы  - желтым, фазы  - зеленым, фазы  - красным цветами;

2) при переменном однофазном токе шина , присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина , присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая  - голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

# 2. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДВЕШИВАТЬ НА ПИТАЮЩИХ ПРОВОДАХ?

Ответ 18.2.

Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.

3. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОТКРЫТО ПРОЛОЖЕННЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДНИКАМ?

Ответ 18.3.

Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

4. К КАКОМУ ВИДУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТНОСЯТСЯ ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ?

Ответ 18.4

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы (каски защитные);

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы);

- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные);

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).

4.5.1. Пояса предохранительные являются средствами индивидуальной защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных работах, а также средствами страховки и эвакуации человека из опасных зон.

# 5. КАКОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ДЛЯ ШИН ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТРЁХФАЗНОГО ТОКА?

Ответ 18.5

. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

1) при переменном трехфазном токе: шины фазы  - желтым, фазы  - зеленым, фазы  - красным цветами;

2) при переменном однофазном токе шина , присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина , присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая  - голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

Билет № 19

# 1. КТО МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В?

Ответ 19.1.

Работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к работе (далее - допускающий), отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.

# 2. КТО ПРОВОДИТ ПРИСВОЕНИЕ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?

Ответ 19.2.

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

# 3. КАКОЙ ПЕРЕРЫВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ?  (к какой категории относимся мы?)

Ответ 19.3.

Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования; массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 
     Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников – бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого, взаимно резервирующего источника питания для безаварийной остановки технологического процесса. 
     Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники II категории в нормальном режиме должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания. Перерыв электроснабжения электроприемников II категории допускается на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала. 
     Электроприемники III категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения I и II категорий. Для электроприемники III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сутки. 
     Источник питания считается одним источником, если питается по одной двухцепной линии, и двумя источниками, если питается по двум одноцепным линиям или по двум кабельным линиям, проложенным по разным трассам. 
     Независимые источники питания – источники, схема и конструктивное исполнение которых и питающих их электрических сетей таковы, что при отказе одного из них снижение качества электроэнергии на другом не превышает установленных пределов в любой момент времени, включая время аварийного режима.

# 4. Безопасные приемы работы с электроинструментом.

Ответ 19.4.

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует:

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедится внешним осмотром в исправности кабеля( шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

- проверить четкость работы выключателя;

- выполнить тестирование устройства защитного отключения (УЗО).

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- проверить у машины I класса исправность цепи заземления( корпус машины- заземляющий контакт штепсельной вилки).

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, не разрешается:

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой- либо ремонт;

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;

- работать с приставных лестниц; для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости;

- вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

5. КАКИЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ С   КОМАНДИРОВАННЫМ          ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ,ГДЕ ЭТОТ ПЕРСОНАЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 19.5 Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи

Билет №20

# 1. ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ДОПУСКАЮЩИЙ? /2, п. 5.8/

Ответ 20.1

Работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к работе (далее - допускающий), отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.

# 2. ЗА ЧТО НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ?

Ответ 20.2

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:

руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

# 3. Как безопасно отделить пострадавшего от токоведущего элемента напряжением до 1000В ?

Ответ 20.3

Для отделения пострадавшего от токоведущего элемента следует воспользоваться палкой, доской, канатом или каким –либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток; его можно также оттянуть за одежду (если она сухая), например за воротник, полы пиджака или пальто, избегая соприкосновения с окружающими металлическими поверхностями и частями тела пострадавшего, не прикрытыми одеждой.

Спасателю не следует без хорошей изоляции рук касаться обуви или одежды пострадавшего. Необходимо надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку сухим шарфом, или надеть на нее сухую суконную фуражку, натянуть рукав пиджака, пальто, или же накинуть на пострадавшего резиновый ковер, прорезиненную или просто сухую материю. Можно использовать диэлектрические галоши, встать на резиновый ковер, сухую доску или какую- либо подстилку, не проводящую электрический ток, сверток одежды и т.д. При отделении пострадавшего от токоведущего элемента следует действовать одной рукой. Если пострадавший судорожно сжимает в руке токоведущий элемент и находится на токопроводящей поверхности, можно отделить его от земли с помощью сухой доски или оттянуть ноги от земли веревкой, одеждой, соблюдая при этом указанные меры предосторожности. Можно также перерубить провода топором ( топорище должно быть сухим), или перекусить их кусачками, пассатижами и т.п. с изолирующими рукоятками ( допускается обернуть рукоятки сухой материей). Провод каждой фазы необходимо перерубать или перекусывать отдельно; предварительно следует изолировать себя от земли – стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т.п.

# 4. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К НАДПИСЯМ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРИ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИИ С ДВУХ СТОРОН?

Ответ 20.4.

Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл.3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.

# 5. КАКУЮ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН НАХОДИТСЯ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, НО С СОХРАНИВШИМСЯ УСТОЙЧИВЫМ ДЫХАНИЕМ И ПУЛЬСОМ?

Ответ 20.5.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать его водой и обеспечить полный покой. Одновременно следует срочно вызвать врача.

Билет  № 21

1. Условия возникновения статического электричества. Оценка опасности его накопления.

Ответ 21.1.

Возникновения заряда статического электричества происходит при

деформации, дроблении (разбрызгивании веществ, относительном перемещении

двух находящихся в контакте тел, слоев жидких или сыпучих материалов, при

интенсивном перемешивании кристализации,  испарения веществ.

Возможность накопления опасных количеств статического электричества

определяется как интенсивностью возникновения так и условиями стекания

зарядов.

Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании

определяется физико-химическими свойствами перерабатываемых веществ и

материалов, из которых оборудование изготовлено, а также параметрами

технологического процесса. Процесс стекания зарядов определяется в основном

электрическими свойствами перерабатываемых веществ, окружающей среды и

материалов, из которых изготовлено оборудование.

При отсутствии необходимых условии для стекания заряда происходит

накопление его, могущее привести к:

- возникновению искровых разрядов (электростатическая искроопасность);

- непосредственному воздействию на человека ( воздействие

электростатических полей и искровых разрядов);

- отрицательному воздействию на технологический процесс или качество

перерабатываемых материалов.

# 2. КАКАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА?

Ответ 21.2.

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

# 3. ПРИ КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАЩИТУ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?

Ответ 21.3.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях.

Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10% от среднеквадратичного значения.

# 4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШЕГО

Ответ 21.4

. Порядок выполнения действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего должен быть следующим: 1. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного или вредного производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или подручных средств и безопасных для себя приемов. 2. Оценить состояние пострадавшего, определить характер и степень повреждения. 3. Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к транспортировке в лечебное учреждение. 4. Придать пострадавшему безопасное положение, осторожно обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах неотложной помощи. 5. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.п. 6. Не оставлять пострадавшего без внимания, поддерживать основные жизненные функции его организма до прибытия медицинских работников.

# 5. Основные способы защиты от статического электричества.

Ответ 21.5

Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с

поверхности оборудования, перерабатываемых веществ и материалов, а также с

тела человека необходимо предусматривать, с учетом особенности

производства, обеспечивающие стекание возникающего заряда:

- снижение интенсивности генерации заряда  статического электричества.

Это достигается регламентированием параметров производственных

процессов (влагосодержание, давление и температуры и др.);

- отвод заряда путем заземления оборудования и коммуникаций, а также

обеспечение постоянного эл.контакта с заземлением тела человека. Все

металлические и электропроводные неметаллические части

технологического оборудования должны быть заземлены независимо от

того, применяются ли другие меры защиты от статического электричества.

Сопротивление заземляющего устройства предназначенного исключительно

для защиты от статического электричества, допускается не выше 100 Ом;

- отвод заряда путем уменьшения удельного объемного и поверхностного

электрического сопротивления. Для уменьшения удельного поверхностного

эл.сопротивления диэлектриков рекомендуется повышать относительную

влажность воздуха до 55-80 %;

- нейтрализация заряда путем использования средств защиты от

статического электричества. Нейтрализацию заряда рекомендуется

осуществлять путем ионизации воздуха  в непосредственной близости от

заряженного материала. Для этой цели могут быть использованы

нейтрализаторы статического электричества     ( радиоизотопные,

индукционные, высоковольтные, нейтрализаторы скользящего разряда  и

др.).

Билет № 22.

# 1. КАКОЙ ПЕРСОНАЛ ОТНОСИТСЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ?

Ответ 22.1.

# Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал.
Правильный ответ: Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного оборудования, при работе которого требуется постоянное ТО и регулировка

# 2. КТО МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПО НАРЯДУ?

Ответ 22.2

Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда;

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (далее - плакаты, знаки безопасности), заземлений, запирающих устройств;

за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV.

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15, 25.5, 39.21 Правил.

# 3. КТО ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО МЕСТА И ДОПУСК КОМАНДИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА К РАБОТАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦА?

Ответ 22.3.

Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются работниками организации, в электроустановках которой производятся работы.

На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратам.

4. ЗА ЧТО НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКИ, ПРОВОДЯЩИЕ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ?

Ответ 22.4.

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:

руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

5. В КАКОМ МАКСИМАЛЬНОМ РАДИУСЕ ОТ МЕСТА КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД "ШАГОВОЕ" НАПРЯЖЕНИЕ?

Ответ 22.5.

При падении на землю высоковольтного провода, заземлении неисправного электрооборудования может возникнуть "шаговое" напряжение. Передвигаться в зоне "шагового" напряжения в радиусе 8 м от места упавшего провода следует либо в диэлектрических ботах либо "гусиным шагом" – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Билет  № 23

# 1. КАКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ?

Ответ 23.1

# ПУЭ, п.1.1.13. Помещения с повышенной опасностью, характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

# 2. НА КАКОЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ?

Ответ 23.2. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

административно-технический;

оперативный*;

ремонтный;

оперативно-ремонтный*.

__________________

* В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

# 3. ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ЗАЩИТЫт ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ПРЯМОМ

ПРИКОСНОВЕНИИ?

Ответ 23.3.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА

# 4. КОМУ ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ РАБОТНИК О ЗАМЕЧЕННЫХ ИМ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ИЛИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ?

Ответ 23.4.

Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

5. КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК?

Ответ 23.5.

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает 4 вида воздействия на организм человека: 1. Термическое действие. 2. Электролитическое действие. 3. Механическое действие. 4. Биологическое

Билет № 24

# 1 КАКИЕ ПРОВОДА (ШНУРЫ) ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ К СЕТИ?

Ответ 24.1.

Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм.

# 2. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Ответ 24.2.

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8).

Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем Организации или работником, ответственным за электрохозяйство.

# 3. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ?

Ответ 24.3.

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- при повышении знаний на более высокую группу;

- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

# 4. ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД ПРЯМЫМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 24.4.

Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

5. КАКИЕ ПЕТЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ПУТИ ПРОХОЖДЕНИЯ) ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ?

Ответ 24.5

Путь прохождения тока через тело человека называется петля тока. Наиболее опасными петлями являются: "обе руки – обе ноги", "левая рука – ноги", "рука – рука", "голова – ноги".

Билет № 25

# 1. КТО НЕСЁТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?

Ответ 25.1.

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:

руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

# 2. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ "ШАГОВОГО" НАПРЯЖЕНИЯ?

Ответ 25.2.

# Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, п.1.1. Передвигаться в зоне шагового напряжения следует в диэлектрических галошах либо "гусиным шагом" - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

# 3. ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД КОСВЕННЫМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 25.3.

Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

4. ДОЛЖЕН ЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ДОПУСК К РАБОТЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРИ РАБОТЕ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ?

Ответ 25.4.

Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется.

# 5. КАКИМ ОБРАЗОМ НАНОСИТСЯ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ?

Ответ 25.5

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров.

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учетом принятой системы организации эксплуатации и местных условий.

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

Билет № 26

# 1. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ (РЕ-ПРОВОДНИКОВ) В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В?

Ответ 26.1.

В качестве -проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

# 1) специально предусмотренные проводники:

жилы многожильных кабелей;

изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

# 2) открытые проводящие части электроустановок:

алюминиевые оболочки кабелей;

стальные трубы электропроводок;

металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;

# 3) некоторые сторонние проводящие части:

металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;

металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

1.7.123. Не допускается использовать в качестве -проводников:

металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

2 КАКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ОПАСНЕЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПЕРЕМЕННЫЙ?

Ответ 26.2.

Переменный ток напряжением 380 и 220 В, имеющий промышленную частоту 50 Гц, более опасен чем постоянный ток того же напряжения. Однако при напряжении 500 В опасность постоянного и переменного токов уравнивается, а при напряжении свыше 500 В постоянный ток становится опаснее переменного.

3. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК (КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ) РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ НАРЯД НА РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 26.3.

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд разрешается продлевать 1 раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд остается действительным.

4. Порядок испытания электрической прочности изоляции переносного     электроинструмента.

Ответ 26.4.

Переносной электроинструмент подлежит периодической проверке не реже

одного раза в шесть месяцев.

В периодическую проверку входят:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу не менее 5-и минут;

- измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжении 500 В на

протяжении  1 минуты при включенном выключателе, при этом сопротивление

изоляции должно быть не менее  1Мом;

- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

У электроинструмента измеряется сопротивление обмоток и токоведущего

кабеля относительно корпуса и внешних металлических деталей.

Результаты проверок и испытаний электроинструмента должны заноситься в

«Журнал учета проверки и испытания электроинструмента и переносных

светильников».

Хранить электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему следует в

сухом помещении оборудованного стеллажами, полками обеспечивающими его

сохранность.

# 5. КАКОЙ ВИД ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТНИКА ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В ПРОВЕРКЕ ЕГО ЗНАНИЙ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ?

Ответ 26.5.

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п.1.4.23.

Билет № 27

# 1. ПРИ КАКОМ ЗНАЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?

Ответ 27.1.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях.

Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10% от среднеквадратичного значения.

# 2. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ?

Ответ 27.2.

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.

Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

3. КАКОЙ СРОК ХРАНЕНИЯ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ НАРЯДОВ, РАБОТЫ ПО КОТОРЫМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНЫ И ЕСЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭТИХ РАБОТ НЕ ИМЕЛИ МЕСТО АВАРИИ, ИНЦИДЕНТЫ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ?

Ответ 27.3.

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

# 4. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ?

Ответ 27.4.

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п.1.4.23.

# 5. КАКОЕ СЕЧЕНИЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МЕДНЫЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК, ПРИСОЕДИНЯЮЩИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ К ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В?

Ответ 27.5.

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм, алюминиевый - 16 мм, стальной - 75 мм.

Билет № 28

# 4. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ПЕРЕЧНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  У КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ? /

Ответ 28.1

У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.

Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.

В перечень должны входить следующие документы:

журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);

чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;

чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);

комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразделения (службы);

списки работников:

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;

- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;

- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;

- подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;

перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в электроустановках;

ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;

перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;

электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ;

должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;

профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности;

разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;

электроустановок, находящихся в оперативном управлении;

перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений;

средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;

инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

# 2. ГДЕ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ НАРЯДЫ, ПО КОТОРЫМ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНЫ, НО ИМЕЛ МЕСТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Ответ 28.2

. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

# 3. КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ В НЕЙ?

Ответ 28.3.

Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение, команду) на включение электроустановки после полного окончания работ в ней, должен перед включением убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения.

# 4. В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ УСТРОЙСТВ ЗАНУЛЕНИЯ СИСТЕМЫ TN-C ОТ TN-S?

Ответ 28.4.

Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

система  - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

система  - система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис.1.7.1);

Рис.1.7.1. Система  переменного () и постоянного () тока.

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:

1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 2 - открытые

проводящие части; 3 - источник питания постоянного тока

система  - система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис.1.7.2);

Рис.1.7.2. Система  переменного () и постоянного () тока.

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены:

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1- заземлитель

вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника

постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3 - источник питания

# 5. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ?

Ответ 28.5.

ПТЭЭП, п.2.5.16. Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих случаях: при несчастных случаях с людьми; появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; поломке приводного механизма; резком увеличении вибрации подшипников агрегата; нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

Билет № 29

1. КТО ПРОВЕРЯЕТ ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕРЕД ДОПУСКОМ БРИГАДЫ К РАБОТЕ?

Ответ 29.1.

Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места.

При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно.

# 2. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИКИ ПРОХОДЯТ ПЕРВИЧНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ?

Ответ 29.2.

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п.1.4.23.

# 3. У КОГО ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ КОМПЛЕКТ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ?

Ответ 29.3.

Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.

Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения.

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.

# 4. КАКОЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

Ответ 29.4.

Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.

При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.

При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ.

5. В КАКИХ СЛУЧАЯХ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ИСПЫТАНИЯМ?

Ответ 29.5.

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7.

Билет № 30

# 1. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ?

Ответ 30.1.

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- при повышении знаний на более высокую группу;

- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

# 2. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, РЕАГИРУЮЩЕЕ НА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК, В ЧЕТЫРЁХПРОВОДНЫХ ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ (СИСТЕМА TN-C)?

Ответ 30.2.

Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

# 3. КАКИМ ОБРАЗОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВИД ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА В СМЕНЕ?

Ответ 30.3.

В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.

# 4. ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ?

Ответ 30.4

Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда;

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (далее - плакаты, знаки безопасности), заземлений, запирающих устройств;

за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV.

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, указанных в пунктах 7.7, 7.13, 7.15,

5.КАК,СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ,ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫВЕШИВАНИЕ ЗАПРЕЩАЮЩИХ ПЛАКАТОВ?

Ответ 30.5.

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат "Не открывать! Работают люди".

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат "Не включать! Работают люди" должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в соответствии с пунктом 29.2 Правил.

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.

При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ аналогичные плакаты безопасности, кроме того, должны быть отображены рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ.

На приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, вывешивается один плакат "Не включать! Работа на линии" независимо от числа работающих бригад. При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего плаката "Не включать! Работа на линии!" должен быть отображен на схеме рядом с символом разъединителя, которым подается напряжение на линию электропередачи. При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В допускается вывешивать плакат "Не включать! Работа на линии!" на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения.

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. Перед отдачей команды на снятие плаката "Не включать! Работа на линии!" диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места.

(п. 18.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)